любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

|  | Материал и диаметры труб | Артикул |
| --- | --- | --- |
|  |  | HL9/7 | HL9/7/1 | HL 9/1 |
|  | ПП (ПВХ) | 75 мм | 75 мм | 110 мм |
|  | Сталь/Чугун | DN70 | DN100 | DN100 |

8. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в ливнесток, в корпус воронки устанавливается монтажная заглушка (идёт в комплекте). После окончания монтажных работ она удаляется, и в корпус устанавливается листвоуловитель (1).

Внимание!

При использовании воронки с электрообогревом для подключения электрического кабеля к сети необходимо использовать гидроизоляционную муфту или распаечную коробку. Подключение кабеля осуществляется через автомат защиты сети.

Паспорт

HL63.1Н

Назначение:

Кровельная воронка предназначена для отвода дождевой и талой воды с кровель из профилированного стального листа в дождевую канализацию.

Описание:

Кровельная воронка с вертикальным выпуском DN 75, DN110, DN125, с монтажным коробом, с декоративной надставной решеткой из ПП для предотвращения попадания в дождевую канализацию веток и листвы, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с электрообогревом от сети 220В мощностью 10-30Вт. Саморегулирующийся кабель для электрообогрева проложен внутри корпуса воронки. Свободный конец электрокабеля выводится наружу и вниз.

Комплектация:

- Декоративная надставная решетка (листвоуловитель) из ПП Ø 160 мм и высотой 100 мм.

- Корпус воронки из ПП с монтажным коробом, с запрессованным полимербитумным гидроизоляционным полотном 500х500 мм.

Технические характеристики:

Присоединительные		Пропускная			Вес

размеры			способность

DN75			     8,60  л/с			3690 г

DN110			     8,70 л/с			3714 г

DN125			   12,20 л/с			3734 г

Рабочая температура					от -50 до +100 оС

Срок службы						50 лет

Марка кабеля						FS-B-2X

Длина соединительного кабеля			0,8 м (3х0,75 мм2)

Напряжение						220 В

Теплоотдача кабеля 					25 Вт/м

Максимальный потребляемый ток			0,16 А

Наименьший радиус изгиба кабеля			10 мм

Максимальная температура поверхности кабеля:	+ 65 ˚С

Максимальная температура внутренней

поверхности кровельной воронки:			+ 55 ˚С

Соответствует требованиям:	ГОСТ 23289-94, ГОСТ 12.2.063-81,

ЕN 329, EN 274, EN 411, VDE 0721, ЕN 329,

VDE-Reg Nr 1008 (1/3.78), DIN 19599, EN 1253.

Особенности монтажа:

1. В профилированном стальном листе вырезать отверстие Ø180 мм.

2. Уложить стальной лист толщиной 2-3 мм с отверстием по центру Ø180 мм таким образом, чтобы он перекрывал сверху соседние к отверстию трапециевидные гофры. Стальной лист механически крепится к профнастилу таким образом, чтобы отверстие в стальном листе совпало с отверстием в профнастиле.

3. Уложить пароизоляцию. При использовании в качестве пароизоляционного слоя различных мембран, (EPDM, ПВХ, ПЭ и т.п.) они свободно укладываются на стальной лист. Сверху соосно (чтобы совпали отверстия по центрам) устанавливается нижняя часть монтажного короба воронки и крепится к стальному листу.

4. Уложить утеплитель, который должен плотно примыкать с внешней стороны к нижней части монтажного короба.

5. Установить верхнюю часть монтажного короба с кровельной воронкой, выпускной патрубок которой проходит через отверстие в нижней части монтажного короба, стальном листе и профнастиле. Верхняя часть короба при помощи стягивающих штифтов механически крепится к нижней части. Штифты необходимо затягивать до тех пор, пока утеплитель не обожмется верхней частью монтажного короба воронки.

6. Гидроизоляционный наплавляемый материал приваривается к полотну воронки открытым пламенем пропановой горелки.

7. Выпускной патрубок воронки HL63.1Н предназначен для соединения с

# Text boxes

1

2

3

2

1

3

Синий провод

Коричневый провод

Желто-зеленый провод

L

N

1

2

3

RAYHEM

муфта

муфта